Bemessung von Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen nach DIN EN 858 Teil 2 in Verbindung mit DIN 1999 Teil 100 und DIN 1999 Teil 101

| Regenwasserabfluss Qr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fr - angeschlossene Niederschlagsflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tankstellenflächen |  | m² | qr = örtliche Regenspende |  |  | l/s ha |  |  |  |
| Waschplatzflächen |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |
| Hofflächen |  | m² | nach DIN 1986-100 |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige Flächen |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe: |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |
| Qr = Fr x qr = | [ x l/s ha ] / 10.000 |  |  | = |  |  |  |  | l/s |

| Schmutzwasserabfluss Qs (Zapfstellen, an denen HD-Geräte angeschlossen sind, bleiben hier unberücksichtigt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs1 - Schmutzwasserabfluss aus Zapfstellen |  |  |  |  |  | DIN EN 858 Teil 2, Tabelle 4 |  |  |  |  |  |
| Zapfstellen (Auslaufventil) DN 15 |  | x 0,5 l/s = |  | l/s |  | DN | 1. V | 2. V | 3. V | 4. V | 5. V+ |
| Zapfstellen (Auslaufventil) DN 20 |  | x 1,0 l/s = |  | l/s |  | 15 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,1 |
| Zapfstellen (Auslaufventil) DN 25 |  | x 1,7 l/s = |  | l/s |  | 20 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
|  |  | Summe Qs1 = |  | l/s |  | 25 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 0,85 | 0,3 |

| Qs2 - Automatische Fahrzeugwaschanlagen/-straßen (sofern ohne Kreislauf über Abscheider geführt) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl der Waschanlagen |  | x 2,0 l/s = |  | l/s |  | Mobile Bürstenwaschanlagen (z. B. für Busse und geschlossene LKW) werden über QS1 erfasst. |
|  |  | Summe Qs2 = |  | l/s |  |  |

| Qs3 - Hochdruck-Reinigungsgeräte (HD-Geräte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einzelgerät |  |  | x 2,0 l/s = |  |  |  | l/s |  |  |  |  |  |  |
| Weitere Geräte |  |  | x 1,0 l/s = |  |  |  | l/s |  |  |  |  |  |  |
| Geräte i. V. m. autom. Waschanl. |  |  | x 1,0 l/s = |  |  |  | l/s |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Summe Qs3 = |  |  |  | l/s |  |  |  |  |  |  |
| Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3 = |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | = |  | l/s |

| Mindesterschwernisfaktor fx (DIN EN 858 Teil 2, Tabelle 2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Einsatzzweck nach DIN EN 858 Teil 2, 4.1 a) | 2 |  |  |
| Einsatzzweck nach DIN EN 858 Teil 2, 4.1 b) | ohne Bedeutung, da Qs = 0 (nur Regenwasser) |  |  |
| Einsatzzweck nach DIN EN 858 Teil 2, 4.1 c) | 1 |  |  |
| Dichtefaktor fd (DIN EN 858 Teil 2, Tabelle 3) |  |  |  |
| Dichte der maßgebenden Leichtflüssigkeiten [g/cm³] | S-II-P | S-I-P | S-II-I-P |
| bis 0,85 z. B. Benzin, Diesel | 1 | 1 | 1 |
| über 0,85 bis 0,90 z. B. Diesel, Heizöl, Hydraulik- u. Mineralöl | 2 | 1,5 | 1 |
| über 0,90 bis 0,95 z. B. Heizöl, Schmieröl, Motorenöl | 3 | 2 | 1 |
| FAME-Faktor ff (DIN 1999 Teil 101, Tabelle 2) |  |  |  |
| FAME-Anteil, cFAME ≤ 2 [% V/V] (wird als ohne FAME-Anteil betrachtet) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FAME-Anteil, 2 < cFAME ≤ 5 [% V/V] | 1,25 | 1,00 | 1,00 |
| FAME-Anteil, 5 < cFAME ≤ 10 [% V/V] | 1,50 | 1,25 | 1,00 |
| FAME-Anteil, cFAME > 10 [% V/V] | 1,75 | 1,50 | 1,25 |

| Ermittlung der Nenngröße des Abscheiders |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NS = [ Qr + fx x Qs ] x fd x ff = |  | [ + x ] x x |  |  |  | = |  |  |
| Wenn kein gleichzeitiger Anfall von Regen- und Schmutzwasser stattfindet, kann die Bemessung getrennt für Regen- und Schmutzwasser erfolgen, wobei dann die größte sich ergebende Nenngröße maßgebend ist. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NSerf.s = fx x Qs x fd x ff = |  | x x x |  |  |  | = |  |  |
| NSerf.r = Qr x fd x ff = |  | x x |  |  |  | = |  |  |
| NS erforderlich = |  |  | NS vorhanden = |  | ausreichend |  | nicht ausreichend |  |

| Bemessung des Schlammfangvolumens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empfohlenes Mindestvolumen: |  |  |  | Das Schlammfangvolumen wird in Abhängigkeit des Schlammanfalls bestimmt. |  |  |  |  |  |  |
| bis NS 3 |  | 600 l |  | Schlammanfall gering (z. B. Niederschlagsflächen ohne Fahrverkehr) |  |  |  |  |  | 100 l x NS* |
| über NS 3 bis NS 10 |  | 2.500 l |  | Schlammanfall mittel (z. B. Tankstellen, Werkstätten, Kfz.-Handwäsche) |  |  |  |  |  | 200 l x NS* |
| Fahrzeugwaschanlage |  | 5.000 l |  | Schlammanfall hoch (z. B. Fahrzeugwaschanl., Waschplätze für LKW) |  |  |  |  |  | 300 l x NS* |
| Erforderliches Schlammfangvolumen: = |  |  |  |  | x |  |  | [NS] = | l |  |
| Volumen erforderlich = | l |  | Volumen vorhanden = |  |  | l | ausreichend |  | nicht ausreichend |  |